## Profilo Funzionamento
REGOLATORE FLUSSO
|  | Livello 1 | 50%
|  | Livello 2 | 70%
|  | Livello 3 | 100%
Data | Giorni | Stagione | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 31:00 | 1 | 2 | 3
2007-09-23 | 90 | Autunno | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 6 | 5
2007-12-22 | 90 | Inverno | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 7 | 7
2008-03-21 | 92 | Primavera | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 6 | 5
2008-06-21 | 93 | Estate | [13 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 5 | 3
2008-09-22 | 365
[27 empty] | 50% | 70% | 100%
[27 empty] | 0 | 540 | 450 | Ore Totali
[27 empty] | 0 | 630 | 630
[27 empty] | 0 | 552 | 460
[27 empty] | 0 | 465 | 279
[27 empty] | 0 | 2187 | 1819 | 4006
[27 empty] | 50% | 70% | 100%
[27 empty] | 0 | 378 | 450 | Regime Ridotto
[27 empty] | 0 | 441 | 630
[27 empty] | 0 | 386.4 | 460
[27 empty] | 0 | 325.5 | 279
[27 empty] | 0 | 1530.9 | 1819 | 2187
[27 empty] | Ore Parametriche |  |  | 3349.9
Utilizzo Medio
83.62%

## Modello A - attuale
MODELLO A
Descrizione | Descrizione Intervento: |  |  | Tipologico 1 stato di fatto
| Inquinamento Ambientale (basso, medio, alto): |  |  | medio
| Intervallo di manutenzione prevista (anni): |  |  | 2
| Superficie efficace (mq): |  |  | 2065
Norme | Classificazione compito visivo secondo norme vigenti; indicare norma seguita: | [8 empty] | UNI EN 11248
[5 empty] | Valori Numerici |  |  |  |  | Indici qualitativi
| Parametri di riferimento per elementi (strada, ciclabile, marciapiede) | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | fTI | REI
|  | Carreggiata | M5 | 2065 | 0.5 | 7.5 |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 15% | 0.3
Valori di Progetto | Parametri di progetto | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | fTI | REI
|  | Carreggiata | M5 | 2065 | 0.5 | 7.5 |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 15% | 0.3
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Eventuale spigazione per parametri di progetto diversi da quelli minimi di riferimento |  | Via dell'acquedotto
Valori di Verifica | Parametri di verifica maggiori e max +15% dei valori di progetto | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | fTI | REI
|  | Carreggiata | M5 | 2065 | 1.26 | 17 |  |  |  | 0.56 | 0.57 | 15% | 0.41 | 1.26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.6 | 15% | 0.4
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| VERIFICA Illuminotecnica | Descrizione | Categoria | Em x S | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | fTI | REI
|  | Carreggiata | M5 | 35105 | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Impianto | Fattore di manutenzione; indicare la norma seguita:
| Parametri di riferimento in base all'utilizzo di vari sistemi di illuminazione | Descrizione |  | Lampada | Flusso | Watt | IP | h/anno | Nr. | FM | kW | kWh/anno
|  | A01 |  | JDM | 6600 | 70 | 55 | 4281 | 19 | 0.9 | 1.33 | 5693.73
|  | A03 |  | JDM | 6600 | 70 | 55 | 4281 | 5 | 0.9 | 0.35 | 1498.35
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| Totali |  |  | 158400 |  |  | 102744 |  | 24 | 1.68 |  | 7192.08
|  | Regolatore |  | NO | 100% | 200% | 0.95 |  | 0.1 | Non Verificata
Indici Verifica | VERIFICA L.P. 16/2007 | Emh (piano efficace) |  | 17
|  | Zona Protetta |  | NO
[5 empty] | Kill(limite) |  |  | 3 | 2
|  | η(100lx,r) | 20.5 | 3.4828 | η(limite) |  |  | 15

## Modello B
MODELLO B
Descrizione | Descrizione Intervento:
Inquinamento Ambientale (basso, medio, alto):
Intervallo di manutenzione prevista (anni):
| Superficie efficace (mq): |  |  | 0
Norme | Classificazione compito visivo secondo norme vigenti; indicare norma seguita:
[5 empty] | Valori Numerici |  |  |  |  | Indici qualitativi
| Parametri di riferimento per elementi (strada, ciclabile, marciapiede) | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
Valori di Progetto | Parametri di progetto | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Eventuale spigazione per parametri di progetto diversi da quelli minimi di riferimento
Valori di Verifica | Parametri di verifica maggiori e max +15% dei valori di progetto | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| VERIFICA Illuminotecnica | Descrizione | Categoria | Em x S | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Impianto | Fattore di manutenzione; indicare la norma seguita:
| Parametri di riferimento in base all'utilizzo di vari sistemi di illuminazione | Descrizione |  | Lampada | Flusso | Watt | IP | h/anno | Nr. | FM | kW | kWh/anno
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| Totali |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Regolatore |  | NO | 100% | 200% | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF!
Indici Verifica | VERIFICA L.P. 16/2007 | Emh (piano efficace) |  | #DIV/0!
|  | Zona Protetta |  | NO | Ehc | EvN | EvE | EvS | EvW
|  | Emdis |  | #REF!
|  | Kill | #REF! | #REF! | Kill(limite) |  |  | 3 | 2
|  | η(100lx,r) | #DIV/0! | #DIV/0! | η(limite) |  |  | 15

## Modello A - progetto
MODELLO A
Descrizione | Descrizione Intervento: |  |  | Tipologico 1 stato di progetto
| Inquinamento Ambientale (basso, medio, alto): |  |  | medio
| Intervallo di manutenzione prevista (anni): |  |  | 2
| Superficie efficace (mq): |  |  | 2065
Norme | Classificazione compito visivo secondo norme vigenti; indicare norma seguita: | [8 empty] | UNI EN 11248
[5 empty] | Valori Numerici |  |  |  |  | Indici qualitativi
| Parametri di riferimento per elementi (strada, ciclabile, marciapiede) | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | fTI | REI
|  | Carreggiata | M5 | 2065 | 0.5 | 7.5 |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 15% | 0.3
Valori di Progetto | Parametri di progetto | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | fTI | REI
|  | Carreggiata | M5 | 2065 | 0.5 | 7.5 |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 15% | 0.3
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Eventuale spigazione per parametri di progetto diversi da quelli minimi di riferimento |  | Via dell'acquedotto
Valori di Verifica | Parametri di verifica maggiori e max +15% dei valori di progetto | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | fTI | REI
|  | Carreggiata | M5 | 2065 | 0.57 | 7.8 |  |  |  | 0.57 | 0.5 | 12% | 0.41 | 0.57 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.5 | 12% | 0.4
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| VERIFICA Illuminotecnica | Descrizione | Categoria | Em x S | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | fTI | REI
|  | Carreggiata | M5 | 16107 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Impianto | Fattore di manutenzione; indicare la norma seguita:
| Parametri di riferimento in base all'utilizzo di vari sistemi di illuminazione | Descrizione |  | Lampada | Flusso | Watt | IP | h/anno | Nr. | FM | kW | kWh/anno
|  | A51 |  | led | 2608 | 21.6 | 68 | 4281 | 19 | 0.9 | 0.4104 | 1756.9224
|  | A52 |  | led | 2608 | 21.6 | 68 | 4281 | 5 | 0.9 | 0.108 | 462.348
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| Totali |  |  | 62592 |  |  | 102744 |  | 24 | 0.5184 |  | 2219.2704
|  | Regolatore |  | sì | 83.62% | 200% | 0.95 |  | 0.1 | Verificata
Indici Verifica | VERIFICA L.P. 16/2007 | Emh (piano efficace) |  | 7.8
|  | Zona Protetta |  | NO
[5 empty] | Kill(limite) |  |  | 3 | 2
|  | η(100lx,r) | 11.5 | 0.89869 | η(limite) |  |  | 15